## Slide 1
EJEMPLO DE CÁLCULO DE
AJUSTES - SOBRECORRIENTE

## Slide 2
EJEMPLO DE CÁLCULO DE AJUSTES
PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE

## Slide 3
INFORMACIÓN DE LOS NODOS Y BARRAS DEL SISTEMA

## Slide 4
BUS-1

## Slide 5
NODE-1
BUS-2

## Slide 6
BUS-3

## Slide 7
INFORMACIÓN TRANSFORMADORES

## Slide 8
TR-1

## Slide 9
TR-1

## Slide 10
TR-1

## Slide 11
TR-2

## Slide 12
TR-2

## Slide 13
TR-2

## Slide 14
INFORMACIÓN CONDUCTORES

## Slide 15
L-1

## Slide 16
L-1

## Slide 17
CBL-1 y CBL-2

## Slide 18
CBL-1 y CBL-2

## Slide 19
CBL-3

## Slide 20
CBL-3

## Slide 21
EQUIVALENTE DE RED

## Slide 22
EQ_RED

## Slide 23
MOTORES DE 50HP
MOT-4
MOT-6

## Slide 24
MOTORES DE 50HP
MOT-4
MOT-6

## Slide 25
MOTORES DE 200HP
MOT-3
MOT-5

## Slide 26
MOTORES DE 200HP
MOT-3
MOT-5

## Slide 27
MOTORES DE 1500HP
MOT-1
MOT-2

## Slide 28
MOTORES DE 1500HP
MOT-1
MOT-2

## Slide 29
COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

## Slide 30
MOTORES DE 200HP
Micrologic 2.3M – 320 A.
Interruptor Schneider Electric

## Slide 31
MOTORES DE 200HP
Ir = 1.25 x FLA
Ir = 1.25 x 231.8 A = 289.8 A
Ir = 280 A (En sitio, se debe ajustar en el valor siguiente más cercano)
tr = 5 (Trip class)
Ajustes Interruptor Micrologic 2.3M – In = 320 A
Long Time:

## Slide 32
MOTORES DE 200HP
Isd > Inom motor x 7
Isd > 231.8 A x 7 = 1622.6 A
Isd = Ir x 7 = 1960 A
tsd = No es ajustable
Ajustes Interruptor Micrologic 2.3M – In = 320 A
Short time:
Ii = 13 x Inom motor
Ii = 13 x 231.8 A = 3013.3 A
Ii  No es ajustable
Instantaneous:

## Slide 33
MOTORES DE 200HP
Ajustes Interruptor Micrologic 2.3M – In = 320 A (FASE)

## Slide 34
MOTORES DE 50HP
Micrologic 2.2M – 100 A.
Interruptor Schneider Electric

## Slide 35
MOTORES DE 50HP
Ir = 1.25 x FLA
Ir = 1.25 x 58 A = 72.5 A
Ir = 70 A (En sitio, se debe ajustar en el valor siguiente más cercano)
tr = 5 (Trip class)
Ajustes Interruptor Micrologic 2.2M – In = 100 A
Long Time:

## Slide 36
MOTORES DE 50HP
Isd > Inom motor x 7
Isd > 58 A x 7 = 406 A
Isd = Ir x 7 = 490 A
tsd = No es ajustable
Ajustes Interruptor Micrologic 2.2M – In = 100 A
Short time:
Ii = 13 x Inom motor
Ii = 13 x 231.8 A = 3013.3 A
Ii  No es ajustable
Instantaneous:

## Slide 37
MOTORES DE 50HP
Ajustes Interruptor Micrologic 2.2M – In = 100 A (FASE)

## Slide 38
Relé: GE Multilín 469
MOTORES DE 1500HP
TC Fase = 500 / 5
TC Tierra = 50 / 5

## Slide 39
MOTORES DE 1500HP
System Setup

## Slide 40
MOTORES DE 1500HP
PROTECTION
  Thermal Model

## Slide 41
MOTORES DE 1500HP
Current Elements
Short Circuit Trip Pickup : 13 × 348 A / 500 A = 9.05 × TC
Short Circuit Trip Pickup : 9 × TC

## Slide 42
MOTORES DE 1500HP
SELECTIVIDAD - FASE

## Slide 43
MOTORES DE 1500HP
Current Elements
Ground Fault Trip Pickup : 0.1 × 348 A / 50 A = 0.7 × CT
Ground Fault Trip Pickup : 0.7 × CT

## Slide 44
MOTORES DE 1500HP SELECTIVIDAD - TIERRA

## Slide 45
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-2
El equipo de protección asociado al lado de baja del transformador TR-2 es un relé GE MULTILIN SR-750.
TC Fase = 1200 / 5 – conexión Residual

## Slide 46
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-2
System Setup

## Slide 47
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-2
PROTECTION
  Phase Current
Pickup = (1.25 × 1203) / 1200 = 1.25
Pickup = 1.25 × CT
Curve = IEC Curve B
Multiplier = 0.17

## Slide 48
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-2
SELECTIVIDAD - FASE

## Slide 49
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-2
PROTECTION
  Phase Current
  Ground Current

## Slide 50
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-2
PROTECTION
  Neutral Current
ICC1 = 22.372 kA (Aporte por el lado de baja del TR-2, ante falla en BUS-3)
10% ICC1 = 2.24 kA
30% In = 30% 1203 A = 361 A (Se escoge este valor, de acuerdo a criterio)
)
ONAF ≤ 1MVA

## Slide 51
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-2
PROTECTION
  Neutral Current
Pickup = (0.3 × 1203) / 1200 = 0.3
Pickup = 0.3 x CT
Curve = IEC Curve A
Multiplier = 0.08

## Slide 52
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-2
PROTECTION
  Neutral Current

## Slide 53
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-2
SELECTIVIDAD - TIERRA

## Slide 54
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-2
El equipo de protección asociado al lado de alta del transformador TR-2 es un relé GE MULTILIN SR-750.
TC Fase = 300 / 5
TC Tierra = 50 / 5

## Slide 55
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-2
System Setup

## Slide 56
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-2
PROTECTION
  Phase Current
Pickup= (1.25 × 241) / 300 = 1.0
Pickup= 1.0 × CT
Curve = IEC Curve B
Multiplier = 0.2

## Slide 57
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-2
PROTECTION
  Phase Current
IInrush = 8 x In = 8 x 241 A = 1928 A
Instantáneo  IInrush

## Slide 58
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-2
PROTECTION
  Phase Current
Pickup = 1.5 × Aporte de Falla
Pickup = (1.5 × 4201) / 300 = 21 × CT
Pickup = 20 × CT (Máximo ajuste disponible)
Delay = 0.0 s

## Slide 59
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-2
SELECTIVIDAD - FASE

## Slide 60
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-2
PROTECTION
  Ground Current
Pickup = Mín(30% x In, 10% x Icc1)
Pickup = Mín(0.3 x 241 A, 0.1 x 24093 A)
Pickup = (0.3 × 241) / 50 = 1.45
Pickup = 1.45 x CT
Curve = IEC Curve A
Multiplier = 0.07

## Slide 61
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-2
PROTECTION
  Ground Current
Instantáneo  0.50 x Iinrush
Instantáneo  0.5 x 1928 A = 964 A

## Slide 62
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-2
PROTECTION
  Ground Current
Pickup  0.50 x IInrush
Pickup  964 / 50 = 19.3 × CT
Pickup = 20 × CT
Delay = 0.0 s

## Slide 63
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-2
SELECTIVIDAD - TIERRA

## Slide 64
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-2
PROTECTION
  Neutral Current

## Slide 65
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-1
El equipo de protección asociado al lado de baja del transformador TR-1 es un relé GE MULTILIN SR-750.
TC Fase = 2000 / 5 – conexión Residual

## Slide 66
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-1
System Setup

## Slide 67
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-1
PROTECTION
  Phase Current
Pickup = (1.25 × 1804) / 2000 = 1.13
Pickup = 1.13 × CT
Curve = IEC Curve B
Multiplier = 0.33

## Slide 68
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-1
PROTECTION
  Phase Current
  Ground Current

## Slide 69
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-1
SELECTIVIDAD – FASE

## Slide 70
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-1
PROTECTION
  Neutral Current
ICC1 = 27.163 kA (Aporte por el lado de baja del TR-1, ante falla en BUS-2)
10% ICC1 = 2.72 kA
15% In = 15% x 1804 A = 270.6 A (Se escoge este valor, de acuerdo a criterio)
)
ONAF > 3MVA

## Slide 71
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-1
PROTECTION
  Neutral Current
Pickup = (0.15 × 1804) / 2000 = 0.135
Pickup = 0.14 x CT
Curve = IEC Curve A
Multiplier = 0.23

## Slide 72
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-1
PROTECTION
  Neutral Current

## Slide 73
PROTECCIÓN LADO DE BAJA TR-1
SELECTIVIDAD – TIERRA

## Slide 74
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-1
El equipo de protección asociado al lado de alta del transformador TR-1 es un relé GE MULTILIN SR-750.
TC Fase = 800 / 5
TC Tierra = 50 / 5

## Slide 75
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-1
System Setup

## Slide 76
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-1
PROTECTION
  Phase Current
Pickup = (1.25 × 687.3) / 800 = 1.07
Pickup = 1.1 × CT
Curve = IEC Curve B
Multiplier = 0.43

## Slide 77
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-1
PROTECTION
  Phase Current
IInrush = 10 x In = 10 x 687.3 A = 6873 A
Instantáneo  IInrush

## Slide 78
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-1
PROTECTION
  Phase Current
Pickup = 1.5 × Aporte de Falla
Pickup = (1.5 × 9321) / 800 = 17.5 × CT
Pickup = 17.5 × CT
Delay = 0.0 s

## Slide 79
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-1
SELECTIVIDAD - FASE

## Slide 80
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-1
PROTECTION
  Ground Current
Pickup = Mín(15% x In, 10% x Icc1)
Pickup = Mín(0.15 x 687.3 A, 0.1 x 7749 A)
Pickup = (0.15 × 687.3) / 50 = 2.06
Pickup = 2.06 x CT
Curve = IEC Curve A
Multiplier = 0.07

## Slide 81
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-1
PROTECTION
  Ground Current
Instantáneo  0.50 x Iinrush
Instantáneo  0.5 x 6873 A = 3436.5 A

## Slide 82
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-1
PROTECTION
  Ground Current
Pickup  0.50 x IInrush
Pickup  3436.5 / 50 = 68.7 × CT
Pickup = 20 × CT (Máximo ajuste disponible)
Delay = 0.0 s

## Slide 83
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-1
PROTECTION
  Neutral Current

## Slide 84
PROTECCIÓN LADO DE ALTA TR-1
SELECTIVIDAD - TIERRA