| ACTIVIDAD | ENTRADAS | RESPONSABLE | SALIDA | VARIABLE DE CONTROL | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | REGISTROS | RECURSOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificación de información | - Alcance de la cotización - Ubicación de los puntos específicos a medir - Diagrama unifilar actualizado (recomendable) - Equipos requeridos para estas mediciones - Permisos requeridos para el ingreso a las instalaciones - Revisión de EPP requeridos y de Elementos de Seguridad - Revisión de herramientas - Análisis de riesgo del proyecto | Ingeniero responsable del proyecto. | - Información verificada - Confirmación de suficiencia de datos y requisitos para el inicio del proyecto | - Versión de la cotización - Accesibilidad de los puntos de medición para el trabajo en caliente - Nivel de tensión del barraje - Disponibilidad del equipo del cliente durante la medición - Disponibilidad de los equipos de medición necesarios - Calibración de los equipos - Estado de funcionamiento de los equipos: Batería, accesorios, cables, pinzas - Riesgos asociados a la tarea, a la instalación del cliente y al entorno - Estado de los EPP - Estado de herramientas - Disponibilidad de los permisos de trabajo - Señalización | - Última versión enviada al cliente - Espacio suficiente para la instalación del equipo - Acompañamiento de personal técnico para evaluación del nivel de riesgo - Confirmar disponibilidad del equipo del cliente - Confirmar con la planeación de actividades del dpto. - Certificados de calibración vigentes - Resultado de la inspección : Aprobado - Riesgo identificado en el sitio de trabajo - Resultado de la inspección de los EPP: Aprobado - Resultado de la inspección de herramientas: Aprobado - Permisos de trabajo: Firmados y aprobados. - ATS diligenciado - Disponibilidad e instalación de señalización | Registro de inspección RG-010-01 ATS RG-119-01 Análisis de riesgo previo a la tarea RG-119-02 | Internet, fax, teléfono, computador con las especificaciones adecuadas. Si la recolección de datos es una actividad de GERS, se debe contar con transporte, personal, papelería. |
| Curso de seguridad empresa cliente | - Información de las personas que van a prestar el servicio | Ingeniero responsable del proyecto | Personal calificado y aprobado para desarrollar la labor | - Conocimiento adquirido | Aprobación examen de conocimientos | Carné o registro de asistencia al curso de seguridad | Tiempo del personal asignado al proyecto |
| Conexión y desconexión de equipos de medición | - Análisis de riesgo previo a la tarea - Equipos de medición - Equipos del cliente | Ingeniero Responsable del proyecto | - Información para la realización del estudio | - Valoración de los riesgos en sitio - Conexión de los equipos - Disponibilidad de capacidad de almacenamiento en memoria - Señalización del área de trabajo - Continuidad en el suministro de energía al equipo de medición - Resultados obtenidos | - Definición y aplicación de controles para los riesgos identificados - Verificación de magnitudes y ángulos de las tensiones y corrientes - Visibilidad de la señalización - Aislamiento del equipo intervenido - Continuidad del suministro de energía durante todo el período de medición - Comparación de los resultados iniciales con los registros del cliente | Análisis de riesgo previo a la tarea Memoria del equipo de medición | Tiempo del personal asignado al proyecto Equipo de medición Equipo de cómputo EPP |
| Validación de resultados | - Resultados de la medición | Ingeniero responsable del proyecto | - Información validada | - Magnitudes y ángulos de las corrientes y tensiones - Interrupciones de la medición - Creación de archivos adicionales | - Coherencia entre las señales registradas y el proceso productivo del cliente - Archivos que se puedan descargar y visualizar en el software de análisis | RG-010-1 Datos en la memoria del computador | - Computador - Programa de aplicación - Ingeniero |
| Disposición de residuos | - Baterías - Cinta de señalización - Botellas plásticas de agua - Papel | Ingeniero Responsable del proyecto | - Residuos ubicados en los sitios de disposición final determinados por el cliente | - Disposición | - Adecuada disposición según PGIR del cliente o el de GERS en caso de ser necesario | Registro Análisis de riesgo previo a la tarea | Tiempo del personal asignado al proyecto |
| Análisis de resultados y elaboración de informe final | - Resultados de la medición | Ingeniero responsable del proyecto | Conclusiones y recomendaciones para el cliente Informe final | - Verificación del cumplimiento de los objetivos definidos en el estudio | - Coincidencia con el alcance estipulado en el contrato - Estructura y presentación del informe | - RG-010-01 Registro de inspección | - Computador - Aplicaciones de procesamiento de texto - Programa de análisis DRANVIEW - Tiempo Ingeniero |