| ACTIVIDAD | ENTRADAS | RESPONSABLE | SALIDA | VARIABLE DE CONTROL | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | REGISTROS | RECURSOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificación de información | - Alcance de la cotización - Ubicación de los puntos específicos a medir - Diagrama unifilar actualizado (recomendable) - Equipos requeridos para estas mediciones - Permisos requeridos para el ingreso a las instalaciones - Revisión de EPP requeridos y de Elementos de Seguridad - Revisión de herramientas - Análisis de riesgo del proyecto | Ingeniero responsable del proyecto. | - Información verificada - Confirmación de suficiencia de datos y requisitos para el inicio del proyecto | - Versión de la cotización - Disponibilidad del acceso a los diferentes sitios de medición - Disponibilidad de los equipos de medición necesarios - Calibración de los equipos - Estado de funcionamiento de los equipos: Batería, accesorios, cables, pinzas - Riesgos asociados a la tarea, a la instalación del cliente y al entorno - Estado de los EPP - Estado de herramientas - Disponibilidad de los permisos de trabajo - Señalización | - Última versión enviada al cliente - Espacio suficiente para la instalación del equipo - Acompañamiento de personal técnico para evaluación del nivel de riesgo - Confirmar acceso a los equipos que se van a intervenir - Confirmar con la planeación de actividades del dpto. - Certificados de calibración vigentes - Resultado de la inspección : Aprobado - Riesgo identificado en el sitio de trabajo - Resultado de la inspección de los EPP: Aprobado - Resultado de la inspección de herramientas: Aprobado - Permisos de trabajo: Firmados y aprobados. - ATS diligenciado - Disponibilidad e instalación de señalización | Registro de inspección RG-010-01 ATS RG-119-01 Análisis de riesgo previo a la tarea RG-119-02 | Internet, fax, teléfono, computador con las especificaciones adecuadas. Si la recolección de datos es una actividad de GERS, se debe contar con transporte, personal, papelería. |
| Curso de seguridad empresa cliente | - Información de las personas que van a prestar el servicio | Ingeniero responsable del proyecto | Personal calificado y aprobado para desarrollar la labor | - Conocimiento adquirido | Aprobación examen de conocimientos | Carné o registro de asistencia al curso de seguridad | Tiempo del personal asignado al proyecto |
| Conexión y desconexión de equipos de medición | - Análisis de riesgo previo a la tarea - Equipos de medición - Equipos del cliente | Ingeniero Responsable del proyecto | - Información para la realización del estudio | - Valoración de los riesgos en sitio - Conexión de los equipos - Señalización del área de trabajo - Resultados obtenidos - Verificación de contacto libre de pintura o sulfatación | - Definición y aplicación de controles para los riesgos identificados - Visibilidad de la señalización - Resultados de RPT de acuerdo a RETIE - Resultados de equipotencialidad de acuerdo a RETIE | Análisis de riesgo previo a la tarea Registro fotográfico | Tiempo del personal asignado al proyecto Equipo de medición EPP |
| Validación de resultados | - Resultados de la medición | Ingeniero responsable del proyecto | - Información validada | - Revisión Contacto eléctrico | - Coherencia entre los resultados obtenidos en las diferentes mediciones | Notas en libreta de apuntes | - Tiempo de personal asignado al proyecto |
| Disposición de residuos | - Baterías - Cinta de señalización - Botellas plásticas de agua - Papel | Ingeniero Responsable del proyecto | - Residuos ubicados en los sitios de disposición final determinados por el cliente | - Disposición | - Adecuada disposición según PGIR del cliente o el de GERS en caso de ser necesario | Registro Análisis de riesgo previo a la tarea | Tiempo del personal asignado al proyecto |
| Análisis de resultados y elaboración de informe final | - Resultados de la medición | Ingeniero responsable del proyecto | Conclusiones y recomendaciones para el cliente Informe final | - Verificación del cumplimiento de los objetivos definidos en el estudio | - Coincidencia con el alcance estipulado en el contrato - Estructura y presentación del informe | - RG-010-01 Registro de inspección | - Computador - Aplicaciones de procesamiento de texto - Tiempo Ingeniero |