| ACTIVIDAD | ENTRADAS | RESPONSABLE | SALIDA | VARIABLE DE CONTROL | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | REGISTROS | CONFORME |  | CRITERIO DE CONFORMIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| Recolección de datos iniciales | - Localización geográfica - Nivel ceraunico de la zona - Planos 2D o 3D con dimensiones del área o la estructura (levantamiento topográfico) - Uso de la estructura o área - Materiales y/o equipos almacenados en la estructura - Acometida de servicios - Servicios esenciales (generación de electricidad, agua, gas) - Sistema contra incendios - Sistema de apantallamiento existente - Sistema de puesta a tierra existente - Resistividad del terreno | Ingeniero responsable del proyecto. Cliente | - Datos para análisis de riesgo - Definición del SPCR (Sistema de Protección Contra Rayos) - Diseño del Apantallamiento (ubicación de electrodos, cables de guarda, mástiles y bajantes) | - Planos actualizados del área o estructura - Sistemas de puesta a tierra equipotencializados | - NTC 4552 - Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE - NFPA 780 | - RG-103-01 - RG-119-01 - RG-119-02 - RG-010-01 |  |  |  |
| Análisis de Riesgo | - Nivel ceraunico de la zona - Características del área circundante - dimensiones de la del área o estructura - Uso del área ó estructura - Materiales y/o equipos almacenados en la estructura - Acometida de servicios - Servicios esenciales (generación de electricidad, agua, gas) - Sistema contra incendios - Patrimonio cultural - Perdidas económicas | Ingeniero responsable del proyecto cliente | - Clase de NPCR (Nivel I, II, III o IV) - Radio de cubrimiento (Tabla 6 de la NTC 4552-1) - Requerimiento de implementación de sistemas contra incendios - Requerimiento de coordinación de aislamiento según IEC62305-4 | - Riesgos calculados > Riesgos permitidos (NTC 4552) | - Metodología NTC 4552 - IEC 62305-2 - Software: IEC Risk Assessment Calculator Version 1.0.3 | RG-010-01 Reg de Inspección |  |  |  |
| Elaboración informe final del diseño del apantallamiento | - Análisis de riesgo - Resistividad del terreno | Ingeniero Responsable del proyecto | - Informe final | - Revisión final de informe | - RETIE - NFPA 780 - NTC 4552 | - RG-010-01 |  |  |  |
| Diseño del sistema de protección externo y materiales | - Radio de cobertura de acuerdo al nivel de protección seleccionado | Ingeniero Responsable del proyecto Auxiliar de Ingeniería | - Planos de ubicación de electrodos, cables e guarda, mástiles y bajantes - Interconexión de bajantes con el sistema de puesta a tierra existente - Listado de materiales - presupuesto | - Cumplimiento del alcance - Cumplimiento de los objetivos del contrato - Revisión final del plano, listado y presupuesto | - Cubrimiento de la totalidad de la estructura verificado mediante el método Electrogeométrico, empleando AutoCAD 3D - Documentos entregables establecidos en el contrato | - RG-010-01 - Carta remisoria del proyecto - Acta de entrega - Encuesta de satisfacción - Factura |  |  |  |